|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | |  |  |  |  |  |
| 季度检查建筑施工质量安全问题一览表 | | | | | |  |
| 序号 | 工程名称 | | 施工单位 | 监理单位 | 现场存在的安全隐患及质量问题 | 处理情况 |
| 1 | 明溪县档案馆西北侧地块建设项目（富贵壹号学府二期） | | 福建盛世众锦建设有限公司 | 福建盛越建设有限公司 | 1.6层E/7轴柱脚上下错位23mm  2.9层抽查发现A-D/1-9轴立柱支托可调螺杆长度超过200mm的7处，  9层A-D/1-9轴立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范的9处。  3.9层D-E/4-5轴扫地杆缺失3处。  4.9层外脚手架2个旋转扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m，一个0N.m，一个18N.m  5.10层柱梁节点钢筋A/3轴少一道箍筋肢数，  6.6层C/1轴柱外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前修补 | 11月19日限期改正 |
| 2 | 明溪县第一中学迁建项目 | | 福建和盛达建筑工程有限公司 | 福建源恒工程监理有限公司 | 1.抽查发现外脚手架一个对接扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m，实测为28N.m，  2.8#塔吊开关箱均未按规定安装漏电保护器。 | 12月30日限期改正 |
| 3 | 明溪县夏阳乡旦上研学综合服务中心建设项目 | | 福锦（福建）建设工程有限公司 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 1.二层C-D轴交4轴临边作业处未做防护  2.施工现场人员进出的通道口未按规定搭设安全防护棚  3.抽查1轴交F-G轴外架，发现2个扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m，分别为：1个直角扣件螺栓拧紧扭力矩为28.1N.m，1个旋转扣件螺栓拧紧扭力矩为28.2N.m。  4.配电房未按规定成对配备灭火器，现场只有1个。  5.二层5-6轴交C-D轴梁模板支撑板梁底立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求，实测自由端大于700mm，发现6处。 | 12月30日限期改正 |
| 4 | 高端氟精细化学品项目（二期） | | 福建士维建设有限公司 | 福建省路海工程管理有限公司 | 1.五层模板D-F/2-4轴立柱支托可调螺杆长度超过200mm的5处。  2.五层模板支撑体系未按规范要求设置水平拉杆3处。  3.四层C-F/4-5轴未按规范要求设置连墙件一处  4.三层处3-4/G-H轴电梯井道内未按规定每隔一层全封闭覆盖  5.工程中心北侧仓库动火作业场所未按规定配置灭火器 | 11月05日限期改正 |
| 5 | 明溪县林业车队地块建设项目 | | 福建来宝建设集团有限公司 | 福建盛越建设有限公司 | 1.十五层柱C交3轴，C交16轴肢数各少2各箍筋  2.十层柱B交3轴结构验收前修补  3.十层D交1轴柱上下错位30mm  4.七层外墙砌体，D-J交25轴存在透明缝  5.14层A-E交1-14轴立柱支托可调螺杆长度超过200mm5处，A-E交1-14轴立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求4处  6.十层外脚手架一个旋转扣件扭矩为35N.M，不足40N.M。  7.8#楼12#机位吊篮无四方验收资料就投入使用  8.14层1交A-J轴外架与建筑间隙大于150mm | 11月25日限期改正 |
| 6 | 明溪县上坊片区保障性租赁住房建设项目（一期） | | 福建省中闽雅鑫建筑工程有限公司 | 福建鼎隆工程管理有限公司 | 1.抽查发现3层4/C轴柱纵向受力钢筋位置偏差超过规范要求一处。  2.3层8/C轴柱出现1处严重外观质量缺陷  3.2层4-7/D轴外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施1处。  4.1层4-7/D轴开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑2处。  5.4-8/D轴剪刀撑斜杆未用旋转扣件固定在与之相交的立杆上1处  6.2层4-8/A-C轴未按施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆，发现6处。  7.钢筋加工厂一台设备开关箱的进、出线未采用橡皮护套绝缘电缆。 | 12月23日限期改正 |
| 7 | 三明市明溪县总医院门诊综合楼建设项目 | | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 福建紫金工程技术有限公司 | 1.抽查发现十层框架柱B/5轴一根角筋位置偏差超过规范要求。 | 11月30日限期改正 |
| 8 | 明溪县康乐路南侧地块建设项目 | | 福建和鑫建设工程有限公司 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 1.木工圆盘锯未配备末级箱  2.变配电房一路漏电保护器动作电源可调，最大动作电流50mA.s大于30mA.s  3.木工圆踞机上的旋转锯片未设置防护罩  4.6#楼3-4交E轴基础框架柱，剪力墙4根受力筋位置偏差超过15mm | 12月23日限期改正 |
| 9 | 明溪经济开发区消防站项目 | | 福建龙岩众成建设有限公司 | 福建鼎隆工程管理有限公司 | 1.检查发现两处用电设备移动式配电箱进、出线未采用橡皮护套绝缘电缆  2.中心楼一处施工现场人员进出的通道口未按规定搭设安全防护棚。  3.一楼移动式作业脚手架立杆纵向间距大于规范要求3处。  4.一楼作业脚手架未按规范要求设置连墙件1处。  5.检查发现项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3。 | 12月02日限期改正 |
| 10 | 导洁水处理剂系列产品生产项目（一期） | | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 福建昊海建设发展有限公司 | 1.1交B轴柱5米圈梁处错位偏差20mm以上  2.2交B轴主要受力构件外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前修补 | 12月15日限期改正 |
| 11 | 明溪县原造纸厂地块安置房建设项目 | | 福建路港（集团）有限公司 | 福建鼎隆工程管理有限公司 | 1.十一层梁C交5-6轴纵向受力钢筋锚固长度不满足设计要求1根  2.十四层A-D交1-10轴未按规范要求设置水平拉杆3处  3.十一层架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施  4.施工现场一人未佩戴安全帽 | 11月19日限期改正 |
| 12 | 明溪县原标准件厂地块 | | 福建省神鹏建筑工程有限公司 | 福建鼎隆工程管理有限公司 | 1.通向1#楼道路未按规定进行硬化处理  2.二层D/1轴、D/3轴、D/4轴柱各少一道箍筋。  3.一楼1-5/A-C轴未按规范要求设置水平拉杆、固结点等构造设施10处。  4.一层层高4.95米，一层未按规范要求设置连墙件1处。 | 11月30日限期改正 |
| 13 | 明溪县工业集中区至军民融合产业园连接线道路工程 | | 凌云建设集团有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 1.K0+860处右幅雨水篦与路面高差7mm，高差超过规范允许偏差1.5倍  2.路面浇筑混凝土处移动式配电箱进出线未采用橡皮护套绝缘电缆。 | 11月06日限期改正 |
| 14 | 明溪县中山全民健身中心建设项目 | | 名城三建（福建）发展有限公司 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 1.一层柱：B交2轴、B交3轴箍筋肢数不满足要求，各少2个 。  2.一层柱：A交1轴电渣压力焊接头外观质量不符合规范要求1根，A交2轴电渣压力焊接头外观质量不符合规范要求2根 。 | 12月09日限期改正 |