## Sheet1
水质信息公布
采样时间: 2026年2月6日
检测项目 | 单位 | 检验结果 |  | 检测项目 | 单位 | 检验结果
|  | 取水口 | 出厂水 |  |  | 取水口 | 出厂水
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 2.32 | 0.08 | 菌落总数 | CFU/mL | 313 | 0
色度（铂钴色度单位） | — | 10 | 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 13 | 未检出
臭和味 | — | 无 | 无 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 2 | 未检出
肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 氨（以N计） | mg/L | <0.025 | -
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 2.08 | 0.8 | 次氯酸钠 | mg/L | - | 0.54