## Sheet1
水质信息公布
采样时间: 2026年6月13日
检测项目 | 单位 | 检验结果 |  | 检测项目 | 单位 | 检验结果
|  | 取水口 | 出厂水 |  |  | 取水口 | 出厂水
浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 5.25 | 0.1 | 菌落总数 | CFU/mL | 310 | 0
色度（铂钴色度单位） | — | 15 | <5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 8 | 未检出
臭和味 | — | 无 | 无 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 2 | 未检出
肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 氨（以N计） | mg/L | 0.025 | -
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 2.4 | 1.2 | 次氯酸钠 | mg/L | - | 0.5