明环评明〔2022〕1号

三明市生态环境局关于批准明溪经济开发区工业污水处理厂二期3000m3/d扩建工程

环境影响报告书的函

福建明溪经济开发区建设投资有限公司：

你单位报送的《明溪经济开发区工业污水处理厂二期3000m3/d扩建工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和申请审批的函收悉。我局于2022年8月18日受理该报告书的审批申请，在明溪县政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告书全本公示；于2022年8月25日在明溪县政府门户网站对报告书拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告书的意见。经研究，对该项目环境影响报告书及相关规定批复如下：

- 该项目位于福建省明溪县瀚仙镇王陂村（明溪县工业集中区内），建设规模为扩建工业污水处理3000m3/d工程，扩建后全厂工业污水处理能力达4000m3/d。扩建工程采用“格栅+沉砂池+调节池+芬顿氧化池+初沉池+AAO池+二沉池+芬顿塔+混凝沉淀+滤布滤池+次氯酸钠消毒”工艺。

- 报告书相关内容表明，该项目取得明溪县发展和改革局批复（明发改审〔2022〕22号），符合《明溪县工业集中区总体规划(整合)》（2021）及规划环评、规划环评审查意见、《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政〔2021〕4号）相关要求。根据《报告书》的结论和专家评审意见，在全面落实报告书提出的各项环境污染防治措施和防止生态破坏措施的前提下，我局原则同意该项目按照《报告书》所列的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目环境防护距离为一期工程与二期工程红线外100米的包络范围，该区域现状无常住居民等环境敏感目标。进水泵房、污泥浓缩脱水机房废气进行密闭收集；格栅、调节池、初沉池、厌氧池、缺氧池、污泥池废气进行加盖收集，而后通过引风系统收集到喷淋吸附塔处理达标后通过一根15m高排气筒排放。全厂共设废气排放口1个，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

（二）严格落实水污染防治措施。项目尾水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准（氟化物参照执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表2直接排放限值即氟化物≤2mg/L）后排入渔塘溪。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。废机油、化验室废液、药剂废包装物等危险废物的收集、贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

废活性炭和污泥须进行危废鉴定，在鉴定之前，按危险废物管理，若鉴定为一般固废，则统一收集后送垃圾填埋场进行填埋处置；若为危险废物，则交由有资质单位处理。若污水处理厂后期纳管企业数量有所增加，或存在废水排放及污染物种类变化，应重新组织论证，并报送相关部门备案。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。从工艺、管道、设备、污水储存等方面采取措施，尽可能从源头上减少污染物产生；厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制；落实地下水污染监控计划和风险防范措施，避免地下水环境造成污染。

（六）强化环境风险防范和应急措施。加强对危险废物收集、贮存、运输的管理。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定应急预案，并与当地政府、生态环境部门、园区及周边企业等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（七）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（八）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。项目应做好进、出口水质监测工作，并在进、出口安装在线监测装置。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

（九）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（十）扩建后全厂主要污染物总量控制指标为：化学需氧量≤73吨/年、氨氮≤7.3吨/年。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市明溪生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

（盖行政许可专用章）

2022年9月2日

- 抄送：三明市明溪生态环境保护综合执法大队、福建省金皇环保科技有限公司。