|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | |  |  |  |  |  |
| 季度检查工程质量安全问题一览表 | | | | | | |
| 序号 | 工程名称 | | 施工单位 | 监理单位 | 现场存在的安全隐患及质量问题 | 处理情况 |
| 1 | 明溪县夏坊中心幼儿园扩建项目 | | 福建省宏汇项目管理有限公司 | 福建中闽华泰工程管理有限公司 | 1. 一层6/B轴施工现场人员进出的通道口未按规定搭设安全防护棚，  2. 现场作业人员未按规定配备安全帽1人，  3. 三楼楼梯段A-B/10、A-B/1未做临边防护  4. 施工升降机专用开关箱的进、出线未采用橡皮护套绝缘电缆  5. 砂浆搅拌机未连接PE线、未采用末级箱  6. 施工升降机（备案号：闽GA-S01480):二层、四层未安装安全门，  7. 现场随机抽查三楼2个直角扣件螺栓拧紧扭力矩都为0N.m，2个旋转扣件分别为0N.m、20.3N.m，3个对接扣件分别为20.1N.m、20.3N.m、0N.m均达不到40N.m。  8. 三楼6-7/B立杆未采用对接扣件连接的2处，  9. 三层6-8/E未按规定由底至顶连续设置剪刀撑一处，  10.2021年3月26日、4月9日、4月12日、4月23日、4月30日监理单位发出的5份责令改正通知单未整改 | 5月21日限期改正 |
| 2 | 明溪县余厝洞地块建设项目（1#楼、2#楼） | | 福建怡景市政园林工程有限公司 | 福建省东泰工程管理有限公司 | 1. 抽查1#楼十四层外架，有2个直角扣件螺栓拧紧扭力矩分别为20.0N.m、30.0N.m，达不到40N.m  2. 1#楼十一层、十三层电梯井道内未按规定设置安全平网的2处  3. 1#楼十三层楼梯段临边作业未做防护1处  4.1#楼泥水班组质量安全技术交底签字造假 | 6月12日限期改正 |
| 3 | 明溪县档案馆北侧地块建设项目 | | 福建省晓沃建设工程有限公司 | 福建省东泰工程管理有限公 | 1. 监理单位未按规定编制高处作业吊篮工程监理实施细则  2. 3#楼高处作业吊篮工程专项方案实施前，施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底。  3. 3#楼外墙涂料班组作业人员进入新的施工现场前未进行安全教育培训  4. 3#楼二层楼梯段临边作业处未做防护  5. 3#楼消防管焊接现场三台用电设备未配备专用开关箱  6. 3#楼吊篮内作业人员未经培训、交底签字  7. 3#楼一层1名现场作业人员未按规定配备安全帽 | 6月02 日限期改正 |
| 4 | 明溪县档案馆西北侧地块建设项目（富贵壹号学府一期） | | 福建盛世众锦建设有限公司 | 福建盛越建设有限公司 | 1. 6#楼砂浆搅拌机未配备专用开关箱。  2. 6#楼十一层2-3/B轴立杆接长未采用对接扣件连接的有1处。  3. 6#楼1个直角扣件螺栓拧紧扭力矩为0.0N.m  4. 6#十一层轴线4-8/C电梯井处模板支架采用木立柱。  5. 6#楼六层轴线12-14/C轴外墙砌体存在1处透明缝、B-C/1轴外墙砌体存在1处透明缝.  6. 6#楼十一层电梯口轴线4-8/B-C未做临边防护。  7. 6#楼九层轴线1/A交13轴柱上下错位28mm.  8. 6#楼十一层电梯井道内未按规定设置安全平网。  9. 6#楼九层轴线A/21轴1处严重外观质量缺陷；九层轴线A/9外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前修补。 | 6月24日限期改正 |
| 5 | 明溪县实验小学东部校区建设项目 | | 中建五局土木工程有限公司 | 福建盛越建设有限公 | 1. 外架1-8/A轴与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施1处  2. 轴线1-8/A未按规定由底至顶连续设置剪刀撑1处  3. 1-8/A轴缺1个连墙件。  4. 1个直角扣件螺栓拧紧扭力矩为22N.m，2个旋转扣件螺栓拧紧扭力矩分别为0N.m、20N.m，1个对接扣件螺栓拧紧扭力矩为0N.m。  5. 一层+8.400柱K/8轴上下错位32mm、柱A/1轴上下错位25mm | 5月26日限期改正 |
| 6 | 明溪县坪埠东路二期建设项目 | | 福建大景建设有限公司 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 1. 坪埠东桥桩基一台设备未连接PE线  2. 坪埠东桥桩基一台设备开关箱进、出线未采用橡皮护套绝缘电缆 | 6月05日限期改正 |
| 7 | 明溪县余厝洞地块建设项目（3#楼、5#楼） | | 福建省翠城建设工程有限公司 | 福建省东泰工程管理有限公司 | 1. 5#楼十四层1个楼梯段临边作业处未做防护  2. 塔机下配电箱的进、出线未采用橡皮护套绝缘电缆  3. 塔吊边分配电箱多处两路电线连接到同一漏保上，未实行一机一闸两级漏电保护系统  4. 14层1-5/A轴连墙件缺一个，屋面6-7/G轴、6/E-C轴作业脚手架扫地杆却两个  5. 5#楼十四层外架，1个直角扣件螺栓拧紧扭力矩分别为0.0N.m，扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m | 6月13日限期改正 |
| 8 | 明溪县实验幼儿园迁建项目 | | 福建优宸建设工程有限公司 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 1. 1.二层E/3柱混凝土质量外观严重缺陷1处；2.B/9外观质量缺陷擅自修补  2. 四层板K/2柱钢筋电渣压力焊接头外观止质量不符合要求1处  3. 四层柱G/10加密箍筋肢数不足，缺少1道  4. 外架三个旋转扣件螺栓拧紧扭力矩分别为0.0N.m、20.0N.m、30.0N.m  5. 一层2-B——2-G/2-1——2-4轴立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求4处 | 4月30日限期改正 |
| 9 | 氟硅新材料系列生产品生产项目 | | 江西通翰建设有限公司 | 福建昊海建设发展有限公司 | 1. 钢筋加工场开关箱1处进、出线未采用橡皮护套绝缘电缆  2. 钢筋加工场设备1台，未连接PE线  3. 甲类车间二外脚手架高8米，设置的连墙件垂直间距大于4m未按规范要求设置连墙件1处  4. 随机抽查甲类车间二外脚手架各类扣件，发现一个直角扣件、一个旋转扣件、一个对接扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m  5. 随机抽查甲类车间二一层梁板模板支架三种扣件发现一个闽扣牌直角扣件达到46N.m时发生滑丝破坏  6. 甲类车间二一层柱脚6/B外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前修补  7. 甲类车间二 一层柱未留置同条件试块 | 5月10日限期改正 |
| 10 | 明溪县明源水厂及渔塘溪生态水系综合治理工程 | | 广东省水利水电第三工程局有限公 | 福州城建设计研究院有限公司 | 1. 配电室以下电路未采用PE线使用，使用电缆为千芯电缆；  2. 钢筋加工厂未配备末级箱3台 | 5月10日限期改正 |
| 11 | 科顺新型防水材料福建智能化生产基地建设项目 | | 山东森和建筑工程有限公司 | 福建省实华建设监理有限责任公司 | 1. 钢筋加工场分配电箱进、出线未采用橡皮护套绝缘电缆。  2. 配电房两路开关都接了两路线。  3. 循环水池未在坑顶采取有效截排水措施。 | 6月27日限期改正 |
| 12 | 明溪县林业车队地块建设项目 | | 福建来宝建设集团有限公司 | 福建盛越建设有限公司 | 1. 抽查一层楼板支撑可调托座螺杆外径10个，不符合规范要求6个  2. 一层梁板模板支撑11-16/A轴立柱支托可调螺杆长度超过200mm的8处；一层梁板模板支撑20/A-D轴立柱未使用顶托的6处  3. 钢筋加工场三个开关箱在上级分配电线中连接在同一路开关上  4. 一层梁板模板支撑20-25/A-D轴梁底未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑或固结点等构造设施的3处  5. 一层梁板20/A-D轴龙骨采用圆钢管  6. 项目部备案11人，检查时到岗6人，在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3  7. 一层梁板模板支撑可调支撑不符合要求，监理单位给予进场签认 | 6月25日限期改正 |