|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | |  |  |  |  |  |
| 季度检查工程质量安全问题一览表 | | | | | | |
| 序号 | 工程名称 | | 施工单位 | 监理单位 | 现场存在的安全隐患及质量问题 | 处理情况 |
| 1 | 明溪县夏坊中心幼儿园扩建项目 | | 福建省宏汇项目管理有限公司 | 福建中闽华泰工程管理有限公司 | 1. 在工程施工阶段，项目部所有管理人员缺岗.  2. 施工企业对监理单位发出的3份责令改正通知单（2021年6月8日,2021年6月24日,2021年7月10日）拒绝改正就进入下一道工序.  3. 在工程施工阶段，项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3。  4. 施工单位每季度未开展检查。  5. 在工程施工阶段，项目经理长期不在施工现场履职;项目部技术负责人、安全员长期不在施工现场履职。  6. 施工单位项目部每月未开展自查。  7. 现场一台搅拌机与施工升降机共用一个末级箱，且连接在同一漏保下，未采用三级配电、两级漏电保护。  8. 施工升降机（备案号：闽GA-S01480):二层2处安全门未紧闭。  9. 现场作业人员1人未按规定配备安全帽就上岗作业。  10. 二层外墙装饰装修工程拆除1-9/A轴连墙件，缺3处未加固；二层外墙装饰装修工程拆除1-9/E轴连墙件，缺3处未加固；二层8-9/A-B轴作业脚手架横向扫地杆缺3处。  11. 施工升降机旁专用开关箱的进、出线未采用橡皮护套绝缘电缆。  12. 两个直角扣件分别为36.0N.m、30N.m，两个对接扣件分别为37.5N.m、28.5N.m，安装完毕后扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m。 | 7月29日限期改正 |
| 2 | 明溪县余厝洞地块建设项目（1#楼、2#楼） | | 福建怡景市政园林工程有限公司 | 福建省东泰工程管理有限公司 | 1. 圆盘锯未设置防护罩  2. 一个直脚扣件力矩为0N.m  3. 裙楼一层1-3/A-D未按规范要求设置扫地杆4处  4. 裙楼二层C-D/4-7轴人货电梯四周防护不符合要求  5. 1.圆盘锯未设置末级箱。2.1#楼砂浆搅拌机未连接PE线  6. 裙楼二层J/8-10轴临边未采取防护措施  7. 裙楼一层1-3/A-D立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范或规定要求 | 9月24日限期改正 |
| 3 | 明溪县档案馆西北侧地块建设项目（富贵壹号学府二期） | | 福建盛世众锦建设有限公司 | 福建盛越建设有限公司 | 1. 十五层板和柱相交处，G/14轴、E-F/11轴、D/12轴柱头钢筋肢数不满足要求，共少4个箍筋。  2. 十五层F/11-12轴梁一排钢筋数量与图纸不符，少1根钢筋  3. 十五层4-11/A-G轴立柱纵距1.9m,与方案不符，发现5处；十五层模板1-14/A轴立柱支托可调螺杆长度超过200mm，实测250mm-300mm有5处。  4. 十层F/11轴剪力墙上下错位21mm  5. 电梯井道内未按规定设置安全平网，发现1处。  6. 十层G/11轴柱出现1处严重外观质量缺陷。  7. 9#楼已施工至十五层，每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管。  8. 备案11人，请假5人，项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3。 | 8月27日限期改正 |
| 4 | 明溪县第三实验小学扩建及第三幼儿园新建项目 | | 江西天承建设有限公司 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 1. 幼儿园二层框架柱22/T上下错位达26mm，  2. 抽查幼儿园外脚手架，1个旋转扣件、一个对接扣扭力分别为0，  3. 幼儿园二层S-V/15-18未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑或固结点等构造设施10处，  4. 幼儿园二层T-V/19-22立柱支托可调螺杆长度超过200mm3处，  5. 幼儿园二层15-22/Q轴连墙件缺1处，  6. 施工现场两台塔机未采用末级箱、钢筋加工场所有用电设备未采用末级箱 | 9月11日限期改正 |
| 5 | 明溪县坪埠东路二期建设项目 | | 福建大景建设有限公司 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 1. 二号桥台侧墙钢筋偏差超过设计和规范允许偏差1.5倍1处  2. 未按专项施工方案要求设置竖向斜拉杆1处。  3. 2号桥台侧墙未设置临边防护。  4.未按规定编制危大工程监理实施细则。 | 9月24日限期改正 |
| 6 | 明溪县实验幼儿园迁建项目 | | 福建优宸建设工程有限公司 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 1. 二层电缆桥架有3处未与接地装置可靠连接。  2. 三层楼梯口卫生间防水工程施工完毕后出现渗漏水。 | 7月30日限期改正 |
| 7 | 氟硅新材料系列生产品生产项目 | | 江西通翰建设有限公司 | 福建昊海建设发展有限公司 | 1. 丙类仓库1-5/A轴剪刀撑斜杆未用旋转扣件固定在与之相交的立杆上，1处。  2. 丙类仓库二层1-9/C轴垂直间距大于4m，有1处未抱柱。  3. 甲二仓库西侧砂浆搅拌机未采用末级箱。上级分配电箱内漏保及开关箱设置不符合要求（先漏保后开关）。  4. 二层板和柱相交处，B/8轴、c/9轴、A/7轴柱头箍筋各少1道。  5. 办公楼二层柱A/8轴上下错位23mm。  6. 一个直角扣件螺栓拧紧扭力矩为34.0N.m，达不到40N.m。  7. 木工圆踞机上的旋转锯片未设置防护罩。  8. 监理单位开展季度检查未留下可追溯记录的相片。  9. 项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3。 | 8月19日限期改正 |
| 8 | 明溪县明源水厂及渔塘溪生态水系综合治理工程 | | 广东省水利水电第三工程局有限公 | 福州城建设计研究院有限公司 | 1. 搅拌站两台设备（配料机与搅拌机）未采用末级箱，  2. 设备间柱3/C、1/B、3/B钢筋连接方式不符合设计要求，2/A-C档柱连接电渣压力焊接头外观质量不符合设计要求， | 9月16日限期改正 |
| 9 | 科顺新型防水材料福建智能化生产基地建设项目 | | 山东森和建筑工程有限公司 | 福建省实华建设监理有限责任公司 | 1. 未在消防水泵房基坑中设置有效的截排水措施。  2. 未按规定由底至顶连续设置剪刀撑，发现1处。  3. 发现2个扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m，分别是：一个直角扣件螺栓拧紧扭力矩为28.0N.m、一个对接扣件螺栓拧紧扭力矩为0.0N.m。  4. 连墙件数量未按方案要求设置，少1处。  5. 两台防水涂料搅拌机未配备开关箱。  6. N-M/12-15轴后置拉结筋未按规范要求埋设，发现3根。  7. 一层B-c/1轴外墙砌体存在透明缝1处。  8. 发现一处钢结构加工区，动火作业处未配置灭火器。 | 9月11日限期改正 |
| 10 | 明溪县林业车队地块建设项目 | | 福建来宝建设集团有限公司 | 福建盛越建设有限公司 | 1. 1#塔吊漏电动作电流75mA未按规定安装漏电保护器  2. 随机查看1幢3层柱8/B外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前修补  3. 查看1幢三层框架柱9/N上下错位24mm，  4. 1幢八层6-14/A-J未按规范和专项施工方案要求设置扫地杆9处，  5. 施工升降机（备案号：闽DA-S11344):1幢主体结构施工至9层施工升降机并未投入使用  6. 1幢八层6-12/A-F立柱支托可调螺杆长度超过200mm有5处， | 9月03日限期改正 |
| 11 | 2-脱氧-D-核糖及衍生物生产项目（一期） | | 福建鸿光建设发展有限公司 | 福建昊海建设发展有限公司 | 1. 2#甲类车间一台配电箱未与接地装置可靠连接  2. 2#甲类车间3处通风机直通大气的进、出风口未装设防护罩，  3. 2#甲类车间，两个插座接线不符合规范规定 | 8月27日限期改正 |